- 南通港码头管理有限公司

- 建筑消防设施全面维修整改、年度检测及维保项目

询价文件

招  标  人：  南通港码头管理有限公司

2024年 1月 10 日

目录

第一章询价邀请	3

第二章  报价人须知	5

第三章 评审办法	15

第四章 合同条款及格式	16

第五章 项目需求	27

第六章 报价文件格式	38

第一章  询价邀请

# 南通港码头管理有限公司建筑消防设施全面维修整改、年度检测及维保项目

1. 询价条件

本询价项目南通港码头管理有限公司消防设施全面维修整改、年度检测及维保项目已经批准，采购资金已落实， 询价人为 南通港码头管理有限公司。项目已具备询价条件，现对该项目采购进行询价。

2. 项目概况与询价范围

2.1询价内容：根据《中华人民共和国消防法》（2019年最新修订）要求，完成南通港码头管理有限公司消控系统及83个单体建筑的消防年度检测、维保及消防维修整改工作，并出具消防检测报告和月度维保报告，要求详见第五章。

2.2检测、维保及维修整改地点：南通港码头管理有限公司

2.3工期或交付使用期：

3.1在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购货物、并能提供相应的年度检测(15个工作日内完成）；维保（合同签订之日起一年），维修整改项目自合同签订之日起3个月内完成。

3. 报价人资格要求

服务；

3.2报价人取得消防技术服务资格应超过三年，报价人应符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)中对从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构的要求，需提供社会消防技术服务信息系统（https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图并确保可以登录查询；

3.3具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书（CMA），且证书必须在有效期内；

3.4报价人至少具有4名及以上持有注册消防工程师资格证书的项目工程师；

3.5项目负责人资格：项目负责人为本单位的在职正式员工，并具有注册消防工程师资格；投标企业所在地社保机构出具的由企业为其缴纳的2021年9月~2022年9月养老保险缴费证明；

3.6拟派的项目组成员不得少于4人，均应持有四级及以上消防设施操作员国家职业资格证书，其中至少有1人应持有三级消防设施操作员国家职业资格证书；

3.7报价人提供3份项目建筑消防设施检测项目业绩合同（单项合同总价10万元以上）。

3.8本项目不接受联合体报价；

3.9 符合相关法律、法规规定的其他要求。

4. 评审办法

详见询价文件第三章。

## 5. 报价文件的递交

5.1递交报价文件截止时间(申请截止时间，下同)为  2024  年   1  月  16   日 11   时，地点为南通港码头管理有限公司（地址：江苏省南通市通州区东沙大道恒力南通产业园南通港码头管理有限公司）。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

6. 联系方式

采购人名称：南通港码头管理有限公司

联系地址：江苏省南通市通州区开沙岛开沙村南通港码头管理有限公司

联 系 人：黄伟

电话：15962845669

邮政编码：226006

2024年 1  月 10  日

# 第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询价人 | 询价人名称：南通港码头管理有限公司 联系地址：江苏省南通市通州区开沙岛开沙村南通港码头管理有限公司 联 系 人：黄伟 电话：15962845669 邮政编码：226006 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通港码头管理有限公司建筑消防年度检测、维保及消防维修整改项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 已落实 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询价范围 | 根据《中华人民共和国消防法》（2019年最新修订）要求，完成南通港码头管理有限公司83个单体建筑的消防年度检测、维保及消防维修整改工作，并出具消防检测及维保报告(维保单位可委托第三方进行消防设施年度检测)；要求详见第五章。 |
| 1.3.2 | 工期 | 工期:消防年度检测（合同签订后15个工作日；）维保（从2023年 月 日-2024年 月 日）维保期一年；维修整改项目自合同签订之日起3个月内完成。 |
| 1.3.3 | 交货和施工地点 | 南通港码头管理有限公司 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 行业相关规范 |
| 1.4.1 | 报价人资格要求 | 见询价邀请 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 | 见询价邀请 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 1.10 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 报价文件的组成 | 1、资格证明文件（以下(1)-(9)条，任何一条缺失，则资格审查不通过） (1)按资格证明文件格式填写的材料（格式详见第六章）； (2)营业执照复印件； (3)报价人资格要求中的所有要求； (4) 社会消防技术服务信息系统中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图； (5)省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书（CMA），须在有效期内； (6)4名及以上持有注册消防工程师资格证书； (7) 项目负责人养老保险缴费证明； (8) 四级、三级消防设施操作员国家职业资格证书 (9) 提供2份类似项目建筑消防设施维修保养业绩合同 2、综合标（格式详见第六章） (1)法定代表人资格证明书； (2)法定代表人授权委托书； (3)报价函； (4)报价表； |
| 2.1.2 | 须提交核验的原件材料 | 资格证明文件中（1）-（9）项的复印件均须加盖报价人单位公章并提供原件（或公证件）备查。 |
| 2.2.1 | 报价要求 | 总价包干 |
| 2.2.2 | 最高限价 | 大写：叁拾伍万元整（￥：350000元） |
| 2.2.3 | 报价文件数量 | 正本 1 份，副本 3 份 |
| 2.2.4 | 报价文件装订要求 | 统一使用A4纸，装订成册 |
| 3.1 | 报价文件递交截止时间和地点 | 时间：见询价邀请 地点：见询价邀请 |
| 3.2 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 4.1 | 评审时间和地点 | 评审时间：同报价截止时间 评审地点：同递交报价文件地点 |
| 5.1 | 多标段推荐中标候选人方法 | 本项目只有一个标段 |
| 6.1 | 是否授权评审委员会确定中标人 | 否 |
| 7 | 需要补充的其他内容 |  |
| 7.1 | 1、本项目不接受任何有选择的报价。 2、报价均以人民币为报价的货币单位。 3、报价表必须加盖报价人公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。 4、报价为报价人人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。报价总表中的总价与报价响应报价明细表中的总价合计有差异时，以报价总表中的总价为准。 5、货物清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在采购清单中其他子目的单价或价格之中。 6、报价采用总价包干报价，包括以下内容： 报价应包括询价文件所确定询价范围内相应采购清单及相关资料包括的全部内容。以及为完成上述内容所必须的材料、劳务及所需的全部费用。其中应包括材料、设备、存贮、运输、装卸、劳务、安装、检测、成品保护、缺陷修补、售后服务、管理、利润、规费、各项措施费、税金、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。 |  |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本询价项目已具备询价条件，现对本项目进行询价。

1.1.2本询价项目询价人：见报价人须知前附表。

1.1.3本询价项目招标代理机构：见报价人须知前附表。

1.1.4本询价项目名称：见报价人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本询价项目的资金来源：见报价人须知前附表。

1.2.2本询价项目的出资比例：见报价人须知前附表。

1.2.3本询价项目的资金落实情况：见报价人须知前附表。

### 1.3 询价范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次询价范围：见报价人须知前附表。

1.3.2本询价项目的交货期或工期：见报价人须知前附表。

1.3.3本询价项目的交货地点：见报价人须知前附表。

1.3.4本询价项目的质量要求及验收标准：见报价人须知前附表。

### 1.4 报价人资格要求

1.4.1 报价人应具备的资格要求见报价人须知前附表。

1.4.2 报价人须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合本章第1.4.1项和报价人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按询价文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加报价。

1.4.3 报价人不得存在下列情形之一：

（1）为询价人的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但两阶段招标的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供询价代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（9）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（10）与本标段的其他申请人报价的货物为同一品牌同一系列；

（11）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

报价人准备和参加报价活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与询价报价活动的各方应对询价文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与询价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1询价人不组织报价人踏勘现场，报价人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 报价人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除询价人的原因外，报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 询价人向报价人提供的有关施工现场的资料和数据是询价人现有的能使报价人利用的资料。询价人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 偏离

报价人须知前附表允许报价文件偏离询价文件某些要求的，偏离应当符合询价文件规定的偏离范围和幅度。

2.询价文件

### 2.1 询价文件组成

2.1.1 本询价文件包括：

（1）询价要求；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目需求；

（6）图纸（如有）；

（7）报价文件格式；

（8）报价人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。当询价文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 询价文件的澄清

2.2.1 报价人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向询价人提出，以便补齐。如有疑问，应按报价人须知前附表规定的时间和形式（下同）要求询价人对询价文件予以澄清。

2.2.2 询价文件的澄清将在报价人须知前附表规定的报价截止时间3天前（含第3天）在报价人须知前附表规定的媒介发布。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足3天，且澄清内容影响报价文件编制的，相应延长报价截止时间。

2.2.3 报价人确认收到询价文件澄清的时间详见报价人须知前附表。

### 2.3 询价文件的修改

2.3.1 在报价截止时间3天前（含第3天），询价人可以书面形式修改询价文件，通知被询价人。如果修改询价文件的时间距报价截止时间不足3天，且修改内容影响报价文件编制的，相应延长报价截止时间。

2.3.2报价人确认收到询价文件修改的时间详见报价人须知前附表。

3.报价文件

### 3.1 报价文件的组成

3.1.1 报价文件的组成见报价人须知前附表。

3.1.2 第六章“报价文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，报价人应按要求在报价文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.1.3 报价人应按报价人须知前附表的规定提供相关证明材料的原件，用于现场核验，否则不予认可。

### 3.2 报价报价

3.2.1报价报价应包含本询价文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2报价人按报价人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3询价人设有最高报价限价的，报价人的报价报价不得超过最高报价限价，最高报价限价见报价人须知前附表。

### 3.3 报价有效期

3.3.1 在报价截止日期规定的报价有效期内，报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长报价有效期的，询价人应通知所有报价人延长报价有效期。报价人同意延长的，应相应延长其报价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；报价人拒绝延长的，其报价失效，但报价人有权收回其报价保证金。

### 3.4 资格审查资料

报价人在编制报价文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.5 备选报价方案

除报价人须知前附表另有规定外，报价人不得提交备选报价方案。允许报价人提交备选报价方案的，只有中标候选人的报价人，其所提交的备选报价方案方可予以考虑。评审委员会认为中标候选人的备选报价方案优于其按照询价文件要求编制的报价方案的，询价人可以接受该备选报价方案。

### 3.6报价文件的编制

3.6.1 报价文件应按“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

3.6.2 报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.3 报价文件正本一份，副本份数见报价人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.4 报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见报价人须知前附表规定。

4.报价

### 4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1报价人应将资格证明文件（正、副本）密封在一个密封袋内，并在密封袋上标明：项目名称、报价人名称、资格证明文件字样；将综合标（正、副本）密封在一个密封袋内，并在密封袋上标明：项目名称、报价人名称、综合标字样。

4.1.2所有报价文件的密封袋上均应加盖报价人公章。

### 4.2 报价文件的递交

4.2.1 报价人应在报价人须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。

4.2.2 报价人递交报价文件的地点：见报价人须知前附表。

4.2.3 除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的报价文件不予退还。

### 4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在报价人须知前附表规定的报价截止时间前，报价人可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知询价人。

4.3.2 报价人修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。询价人收到书面通知后，向报价人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的报价文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的报价文件，询价人不予接收。

4.4.2逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予接收。

5.评审

### 5.1 评审时间和地点

自询价函发布之日起五个工作日（即2024年1月16日）

### 5.2 评审程序

5.2.1 主持人按下列程序进行评审：

（1）宣布评审纪律；

（2）公布在报价截止时间前递交报价文件的报价人名称，并按报价人须知前附表的要求确认报价人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查报价文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在评审记录上签字确认；

（7）结束。

6.评审

### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审由询价人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由询价人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）报价人或报价人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与报价人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标报价有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评审

6.3.1报价文件有下列情况之一的，视为未能对询价文件作出实质性响应，按废标处理：

(1)报价文件中的报价函未加盖报价人的公章；

(2)报价文件中的报价函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(3)如报价函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4)报价人资格条件不符合国家有关规定或询价文件要求的；

(5)组成联合体报价未提供联合体各方共同报价协议的（本项目不接受联合体报价）；

(6)报价文件不满足询价文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；

(7)报价文件技术规格中一般参数超出询价文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

(8)报价低于成本或者高于询价文件设定的最高报价限价的；

（9）与询价文件规定的暂列金额不一致的；

(10)报价文件的组成不符合询价文件要求的；

(11)报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一询价货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按询价文件规定提交备选报价方案的除外；

(12)与询价文件提供的货物（设备）清单中的清单数量不相同的；

(13)报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限的；

(14)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(15)报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合询价文件的要求的；

(16)报价文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足询价文件要求或询价人不能接受；

(17)不同报价人的报价文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；

(18)以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式报价的；

(19)不符合询价文件有关暗标要求的(本项目不适用)。

6.3.2报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。

(1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准。

6.3.3凡询价文件未明确标明无效标条款的，评审委员会不得作为判定无效报价的依据。

### 6.4 多个标包推荐中标候选人顺序

见报价人须知前附表

7.合同授予

### 7.1 定标方式

除报价人须知前附表规定评审委员会直接确定中标人外，询价人依据评审委员会推荐的中标候选人确定中标人，评审委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

8.纪律和监督

### 8.1 对询价人的纪律要求

询价人不得泄露询价报价活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 8.2 对报价人的纪律要求

报价人不得相互串通报价或者与询价人串通报价，不得向询价人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 8.5 投诉

报价人或者其他利害关系人认为询价报价活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。报价人或者其他利害关系人就资格预审文件、询价文件、评审、评审结果事项投诉的，应当先向询价人提出异议。

# 9. 询价人需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见报价人须知前附表。

- 第三章 评审办法

一、评审程序

报价人资格审查→综合标评审→确定中标候选人

二、报价人资格审查

参加本项目报价的报价人全部进入资格审查，由本项目评审委员会根据参加资格审查的报价人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格后审审查标准条件》对报价人的资格进行审查。只有通过资格审查的报

价人，才能进入综合标评审。

资格后审审查标准条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 报价人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立法人 | 报价人须是在中国境内注册并具备独立企业法人资格的企业。 | 有效的企业法人营业执照（副本） |
| 2 | 从业条件 | 提供社会消防技术服务信息系统 （https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图，并可登录查询 | 本单位基本信息网上截图 |
| 3 | 计量认证证书 | 具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书（CMA），且证书必须在有效期内； | 计量认证证书（CMA） |
| 4 | 执业 资格 | 至少具有4名及以上持有一级注册消防工程师资格证书的项目工程师 | 注册消防工程师资格证书 |
| 5 | 项目负责人资格 | 项目负责人为本单位的在职正式员工，并具有注册消防工程师资格。投标企业所在地社保机构出具的由企业为其缴纳的2023年8月~2023年10月养老保险缴费证明； | 一级注册消防工程师资格证书、养老保险缴费证明 |
| 6 | 操作员 国家职业资格 | 项目组成员不得少于4人，均应持有四级及以上消防设施操作员国家职业资格证书，其中至少有1人应持有三级消防设施操作员国家职业资格证书； | 操作员国家职业资格证书 |
| 7 | 违法记录 | 供应商须提供三年内，在经营中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》 | 《无重大违法记录声明函》 |
| 8 | 业绩 | 提供2份类似项目建筑消防设施维修保养业绩合同 | 维修保养合同 |
| 备注 | 以上1-8有材料提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件（或原件公证件）备查。 |  |  |

三、评审

最低价中标。

# 合同条款及格式

消防整修工程施工合同

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

- 工程承包范围

一）乙方按规范对项目的下述消防系统进行维修整改

1、消防供配电设施；

2、火灾自动报警及联动控制系统；

3、可燃气体报警系统

4、消火栓给水系统；

5、湿式自动喷水灭火系统；

6、水幕系统；

7、自动跟踪定位射流灭火系统；

8、气体灭火系统；

9、防火分隔设施；

10、防排烟系统；

11、应急照明和疏散指示系统；

12、灭火器；

二）具体承包范围如下：

1、南通港天生港区横港沙作业区新世界码头3#、4#泊位、侯工楼、拆包车间、灌包车间、1#~6#仓库、1#~18转运站、BC1/14栈桥、廊道、房建附属设施等共83个单体；

三、合同工期

1．开工日期： 暂定__ __年_ _月 日（具体开工日期以甲方审批签发的开工通知为准）。

2.竣工日期： 暂定__ 年_ 月  ___日，竣工日期是指本合同所约定的乙方所有施工工作完成日期。由于乙方原因造成的返工、维修的，竣工日期不顺延，由于甲方设计较大变更导致工作量较大增加、或装修影响工期、以及不可抗力影响，则工期顺延。

3.合同工期总日历天数暂定__ __天。

四、质量标准

1、工程应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格等级。乙方应按现行的国家消防工程施工验收规范和质量评定标准施工。

2、如达不到验收合格条件，乙方负责组织返工，直至达到验收合格条件为止。

3、因甲方原因造成项目施工达不到约定的合格条件，经发包方签认，甲方承担返工的费用，工期相应顺延。

五、合同价款（包工包料）

金额（大写） _ _____元（人民币）￥_  __元。（含税  %增值税）

六、组成合同文件

组成合同文件的文件包括：

1、本合同协议书

2、承包方的消防改造工程报价书。

3、另双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件也视为本合同的组成部分。

七、双方的责任

1、甲方

①、办理施工前的准备工作，使施工现场具备施工条件，并在开工后负责协调工地配合。

②、保证施工期间的供水、供电、满足施工要求。

③、提供施工现场的材料加工及堆放场地等临时设施。

④、在工程未竣工交付之前，须协助乙方对已完工工程的成品进行保护。如由于甲方原因造成已完工成品的损坏，甲方承担由此造成的损失。

⑤、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误责任工期应相应顺延。

⑥、甲方向乙方承诺按照合同的期限和方式支付合同价款

2、乙方

①、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏等。如由于乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担所发生的费用。

②、已竣工工程未交付甲方之前，乙方按协议条款约定负责已完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，属乙方原因的，乙方自费予以修复。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。

③、要根据甲方的需要及时做好施工现场的清洁卫生工作。

④、乙方工作人员进入甲方厂区作业前，必须按甲方要求签订安全协议，乙方作业时必须采取一切有效措施确保工程施工安全。

⑤、乙方不履行或不完全履行上述各项义务，造成工期延误或发生安全责任事故的，应对甲方的损失给予赔偿。

⑥、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担承包范围项目的工程质量保修责任及费用。

八、付款方式

1、经双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

乙方施工完成后通过验收合格，乙方开具本项目等额增值税专用发票，甲方于60个工作日内一次性付清。

九、材料设备供应

本工程采用包工包料承包方式，所有材料设备均由乙方进行采购。乙方按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。

1、乙方负责采购的材料设备，应按照甲方要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

2、甲方现场工程师发现乙方采购并使用不符合设计要求的材料设备时，应要求由乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

十、验收

1、竣工验收

①、调试：乙方应认真按照消防工程的标准、规范和设计要求以及甲方的需求进行施工，待工程结束后，请甲方相关人员参加系统调试，调试通过，双方在调试报告上签字，方可进行竣工验收。

②、竣工验收：乙方按国家消防工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整的竣工资料、竣工图及竣工验收报告，并及时组织有关单位进行验收备案。确保此项工程通过消防部门的验收。

十一、违约、索赔和争议

1、违约

①、本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

(1)、发包方不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行。乙方可停止施工，由甲方承担违约责任，工期相应顺延。

(2)、甲方收到工程验收备案通过后无正当理由不支付工程竣工款。

(3)、双方约定的甲方其他违约责任：

②、本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

(1)、因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期，每延误一天处违约金为合同总造价的5‰。

(2)、双方约定的乙方其他违约责任：

2、争议：

①、甲方、乙方在履行合同时发生争议，可以进行和解或者要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向南通市人民法院提起诉讼。

②、发生争议后，未解除合同前，双方都应继续履行合同，保持施工连续性，保护好已完工程：

十二、其它

l、不可抗力

①、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落造成严重损害或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及遇有地震、台风、洪水、雷电、极端天气等不可抗力，及甲方或第三方人为原因（包括政府以及其职能部门要求停工的）、生产运营意外事故等造成消防设施损坏、系统不正常等，根据实际情况，双方另行商定增补维修费用（包括人工、材料费）。

②、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方现场工程师认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方相关部门通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方现场工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方现场工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

③、因不可抗力事件导致延误的工期相应顺延。

3、质量保修期

本工程质量保修期为工程竣工验收合格之日起壹年内。若质量保修期内出现质量问题，乙方在甲方指定的时间内负责免费返修，并承担由于工程质量问题造成的甲方的经济损失。属人为损坏应由乙方承担维修费用。

4、合同的签定

①、本合同经甲、乙双方代表签字并盖章后生效。

②、本合同一式四份，甲方和乙方双方各执贰份，每份具备同等法律效力。

③、合同签定时间：___ 年 __ ___月 __ __日

- 合同签订地点：______ 南通市______

建筑消防设施年度检测合同

甲方：  南通港码头管理有限公司              （以下简称甲方）

乙方：                                       （以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

- 检测工程名称：  南通港天生港区横港沙作业区新世界码头3#、4#泊位改造

工程2023年度消防检测项目

二、检测项目：乙方负责下列第  1、2、3、6、7、24、25、26、27  项建筑消防设施的检测技术服务。

1、消防供配电设施；  2、火灾自动报警及联动控制系统；3、可燃气体报警系统

4、电气火灾监控系统；5、住宅火灾自动报警系统；      6、消火栓给水系统；

7、湿式自动喷水灭火系统；8、干式自动喷水灭火系统；9、预作用自动喷水灭火系统；10、雨淋系统； 11、水幕系统； 12、水喷雾灭火系统；  13、消防冷却水系统；

14、低倍数泡沫灭火系统；15、高、中倍数泡沫灭火系统；16、泡沫—水喷淋和泡沫喷雾系统；17、固定水炮灭火系统；18、固定泡沫炮灭火系统；19、固定干粉炮灭火系统；20、自动跟踪定位射流灭火系统；21、细水雾灭火系统；   22、气体灭火系统；

23、干粉灭火系统；24、防火分隔设施；25、防排烟系统；26、应急照明和疏散指示系统；27、灭火器；28、其他建筑消防设施：                                      。

项目地址： 南通市通州区五接镇开沙岛开沙村

项目面积：  281641.33㎡（其中：地上约 276113.5万㎡；地下 4427.83㎡，详见附件）

合同期限：

三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186）

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、报警系统地址码图、系统运行（值班）记录、通过消防验收或备案的证明文件。

3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由现场检测人员、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

6、乙方应当在【】年【】月【】日前完成检测并出具消防检测报告

六、检测费用及支付方式、期限：乙方根据甲方提供的图纸资料及物价局文件，经双方协商，乙方优惠实收检测费：不含税金额为人民币        元，合同总金额为人民币（含税）     元人民币（含复检费用），甲方在合同签订后、检测合格并出具年度消防检测报告后60个工作日内付清。甲方付款前，乙方应开具相应金额增值税专用发票给甲方，税率为3%以上。

七、违约责任：

1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。

3、甲方单方面中止合同，甲方则按检测合同额的20%作为违约金赔偿乙方。

4、乙方单方面中止合同，乙方则按检测合同额的20%作为违约金赔偿甲方。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的    2     解决。

1、由          仲裁机关仲裁；2、向   南通市崇川区    人民法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

1、乙方对本次检测所出具的问题反馈、检测报告、所述现状承担有关责任。由于甲方原因，非乙方所能控制的行为和因素而造成的后果，与乙方无关。

2、乙方检测中发现的不符合项，由甲方组织相关单位对各消防系统进行必要调试和整改，以达到检测规程所要求的合格判定标准，乙方提供必要的协助及指导。

3、甲方应在项目报警系统及联动设备运行正常、基本具备检测条件或问题已基本整改情况下通知乙方检测，避免耽误双方宝贵时间。

4、甲方指定_祁宁_为现场配合人员，联系电话           15062768829        。

5、甲方需要乙方提供的发票类型        （2）      ：

（1）、普通发票，（2）、增值税发票

十、合同份数：本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。

| 甲方：（盖章）南通港码头管理有限公司 |  | 乙方：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： （签字） |  | 法定代表人或授权代表： （签字） |
| 日期：2023年 月 日 |  | 日期：2023年 月 日 |

建筑消防设施年度维保合同

建筑名称：

合同编号：

签订地点：         南通

签订时间：      年   月   日

江苏省公安厅消防局

制定

江苏省工商行政管理局

建筑消防设施维修保养合同

甲方：南通港码头管理有限公司              （以下简称甲方）

乙方：                                    （以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、维修保养建筑名称：

地址：                               项目面积：         ㎡

二、维修保养范围：乙方负责下列第 1、2、3、6、7、11、20、22、24、25、26、27   项建筑消防设施的维修保养技术服务。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警及联动控制系统；3、可燃气体报警系统4、电气火灾监控系统；5、住宅火灾自动报警系统；6、消火栓给水系统；7、湿式自动喷水灭火系统；8、干式自动喷水灭火系统；9、预作用自动喷水灭火系统；10、雨淋系统；11、水幕系统；

12、水喷雾灭火系统；13、消防冷却水系统；14、低倍数泡沫灭火系统；15、高、中倍数泡沫灭火系统；16、泡沫—水喷淋和泡沫喷雾系统；17、固定水炮灭火系统；18、固定泡沫炮灭火系统；19、固定干粉炮灭火系统；20、自动跟踪定位射流灭火系统；21、细水雾灭火系统；22、气体灭火系统；23、干粉灭火系统；24、防火分隔设施；25、防排烟系统；26、应急照明和疏散指示系统；27、灭火器；28、其他建筑消防设施：                           。

三、维修保养期限：自    年   月   日   时起至       年   月  日  时止。

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测维保机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、报警系统地址码图、系统运行（值班）记录、通过消防验收或备案的证明文件。

3、乙方到场检测维保时，应提供必要的协助。

4、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施，并做好日常消防巡查工作，发现问题，及时通知乙方检修。

5、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

6、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

7、维修保养期限届满前三十日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。

8甲方指定         为现场配合人员，联系电话                     。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、合同到期前一个月对承担维修保养的建筑消防设施进行1次全面检查，对查出问题进行整改，达到建筑消防年度消防检测的技术要求。

5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障（除水泵、风机、卷帘门等设备本体检修不在乙方能力及服务范围，甲方可委外或委托乙方联系厂家处理）；特殊情况，由于设备采购周期长或维修工作量较大，乙方不能于24小时内组织维修完毕的，乙方应告知甲方并根据情况双方协商采取临时消防措施（如需要），修复时间经双方友好协商后确定。

6、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

7、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

8、乙方指定     负责联络工作，联系电话        ；指定       为项目负责人，联系电话           。

六、维保费用及支付方式、期限：

经双方友好协商，该工程消防设施维修保养费用为每年       元(材料、设备主材费用由甲方负责)，在每季度维修保养结束后，乙方应开具相应金额增值税专用发票给甲方，税率为3%。甲方在收到乙方开具的发票后在30个工作日内支付乙方该季度的维修保养费用（年度维保费用的3/12），约计       元。

七、违约责任：

1、甲方未按规定落实值班、管理措施及日常消防巡查工作，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，以及擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2、甲方单方面终止合同，向乙方赔偿合同总价的20%；乙方单方面终止合同，向甲方赔偿合同总价的20%。

3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

4、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同；乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

5、甲方未按合同约定及时支付维保费用，则每延期一天按合同应付款的1%作为赔偿金赔偿乙方，超过一个月则在此期间的维保责任由甲方自负。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的     1    解决。

1、由  南通市  仲裁机关仲裁；2、向          人民法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

1、甲方委托乙方维修保养的消防设施应处于基本完好运行状态。

2、遇有地震、台风、洪水、雷电、极端天气等不可抗力，及甲方或第三方人为原因、生产运营意外事故等造成消防设施损坏、系统不正常等，根据实际情况，双方另行商定增补维修费用（包括人工、材料费）。

3、地下管线由于原施工质量问题、使用不当或发生意外、以及阀门损坏等需要路面开挖、管道维修、道路修复等所发生的材料费及人工费需增加另计；

4、项目维保、维修实施过程中如需要登高液压机械设备，由业主提供。

5、本协议执行过程中所需的维修保养主材设备由甲方提供，甲方可委托乙方代购更换设备、价格由甲方认价。

6、甲方应及时购买乙方维修所需的材料，由于甲方提供维修材料不及时而造成的消防设施不能正常运行的后果乙方不承担责任；乙方对项目消防设施存在问题提出整改要求时，甲方不愿意整改所造成的后果，由甲方承担消防责任。

7、甲方需要乙方提供的发票类型   2  ：

（1）、普通发票，（2）、增值税发票（税率3%以上）

十、合同份数：本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。

甲   方（签章）：

地址：

法定代表人（委托人）：

经办人：

电  话：

传  真：

开户行：

帐  号：

税务登记号：

日  期：     年   月  日

乙   方（签章）：

地址：

法定代表人（委托人）：

经办人：

电  话：

传  真：

开户行：

帐  号：

税务登记号：

日  期：     年   月  日

- 项目需求

消防维修整改部分

1.服务需求

按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等规范要求，完成南通港码头管理有限公司的部分消缺维修内容。

1）服务项目范围为：

南通港码头管理有限公司3#、4#泊位、侯工楼、拆包车间、灌包车间、1#~6#仓库、1#~18转运站、BC1/14栈桥、廊道、房建附属设施等共83个单体

（详见下表）。

2）消缺维修的项目系统为：

1、消防供配电设施；

2、火灾自动报警及联动控制系统；

3、可燃气体报警系统

4、消火栓给水系统；

5、湿式自动喷水灭火系统；

6、水幕系统；

7、自动跟踪定位射流灭火系统；

8、气体灭火系统；

9、防火分隔设施；

10、防排烟系统；

11、应急照明和疏散指示系统；

12、灭火器；

3）消防维修整改内容见附件。

2.质量要求及时间要求

合同签订后在规定时间内完成南通港码头管理有限公司年度消防维保服务工作，并确保维保质量符合管理部门要求。

附件：消防维修整改内容

- 消防供配电设施

1、侯工楼消控室双电源柜备电没有电（在3#变电所处送电后自动跳闸），三相数字多功能电表损坏不亮，主备电源指示灯均不亮；

二、火灾自动报警系统

1、火灾报警控制器存在207个故障点位，主要故障存在于以下区域：

- 13#消防主机上有19个故障点，地址码分别为：候工楼1层烟感1-3#、1-8#、1-11#、1-13#、1-26, 候工楼2层烟感1-57#，候工楼2层声光1-161#~162#，机修车间烟感2-56#~59#，机修车间消报2-84#~90#，机修车间卷帘门2-91#；

- 1#区域机上有1个故障点，地址码为手报1-36#；

- 2#区域机上有5个故障点，地址码分别为：手报1-6#，消报1-22#、23#，输入输出模块1-103#、106#；

- 3#区域机上有33个故障点，地址码分别为：温感1-1#~4#、手报1-5#~14#，声光1-15#~19#，消报1-20#~25#，输入输出模块1-97#、1-111#、124#~128#，烟感1-120#；

- 4#区域机上有1个故障点，地址码为：输入输出模块1-81#，

- 5#区域机上有2个故障点，地址码分别为：手报1-13#，消报1-29

- 6#区域机上有4个故障点，地址码分别为：消报1-15#，排烟口输入输出模块1-20#，水流指示器1-172#，送风70度阀1-174#；

- 8#区域机上有36个故障点，地址码分别为：1#转*18#转BC1/14廊道消报1-35#~38#、1-43#~48#，18#转*17#转BC12廊道消报1-58#、1-62#、1-66#，17#转运站2层消报1-67#~68#，17#转运站3层消报1-69#，17#转*15#转BC5廊道消报1-70#~88#,17#转运站4层消报1-89#；

- 11#区域机上有36个故障点，地址码分别为：4#转标定楼BC20廊道消报1-1#，4#转运站1层消报1-9#，4#转运站1层手报1-15#，4#转运站1层信号阀下1-20#，4#转运站1层压力开关1-21#，4#转5#转BC4廊道消报1-27#，5#转运站1层信号阀上、下1-38#~39#，5#转运站1层压力开关1-40#，6#转运站1层消报1-48#、68#，6#转运站1层手报1-56#，7#转运站消报1-72~78#， 7#转运站2、3层消报1-79~81#，7#转运站2、3层手报1-84~85#，7#转运站1层压力开关1-93#，，7#转运站1层电子阀1-94#，3#转运站1层消报1-116#，3#转4#转BC20廊道消报1-135#~136#,3#转2#转BC3A廊道消报1-143#，16#转运站-1层消报1-145#，2#转运站1层消报1-158#~159#，2#转运站2层消报1-162#，7#转2层4#BC7B/8B廊道信号阀上1-174#、175#,7#转2层4#BC7B/8B廊道压力开关1-176#，7#转2层4#BC7B/8B廊道电子阀1-177#，1回路板1回路经常报故障；

- 12#区域机上有69个故障点，地址码分别为：13#转运站1层声光1-1#，14#转运站1层声光1-2#，15#转运站1层声光1-3#，15#转运站水箱手制动模块1-4#，15#转运站1层手报1-10#，13#转运站1层夹层消报1-13#，13#转运站2层消报1-15#，13#转运站3层消报1-16#，13#转运站4层消报1-18#~19#，12#转运站2层消报1-21#~22#，12#转运站3层消报1-23#~24#，15-1#转运站1层消报1-29#~30#，15-1#转运站2层消报1-31#~32#，15-1#转运站3层消报1-33#~34#，15#转运站1层消报1-35#~38#，15#转运站2层消报1-39#~42#，15#转运站3层消报1-43#~48#，15#转运站4层消报1-49#~50#，13#转运站1层压力开关1-51#，13#转运站1层电磁阀1-55#，13#转运站1层信号蝶阀上1-59#，13#转运站1层信号蝶阀下1-61#，15#转运站1~3层压力开关1-67#~69#，1~3层电磁阀1-70#~72#，1层信号蝶阀1-73#~74#、1-79#~82#，2层信号蝶阀1-75#~76#，3层信号蝶阀1-77#~78#，13#转*15-1#转BC11A廊道消报1-91#~97#，14#转*15#转BC11C廊道消报1-98#~101#，14#转*12#转BC7C廊道消报1-102#~103#；

- 1#变电所海湾主机回路故障、备电故障，且回路板、总线盘与多线盘等均未注册到主机上；

2、火灾报警控制器存在30个反馈无法复位，未复位点位主要存在于以下区域：

- 1#区域机上有4个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-80#、82#、83#、90#、

- 3#区域机上有1个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-109#

- 4#区域机上有3个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-83#、89#、102#、

- 5#区域机上有1个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-129#

- 6#区域机上有6个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-35#、1-43#、1-77#、1-79#、1-80#、1-142#；

- 8#区域机有1个反馈点，地址码为DTS1故障1-95#；

- 9#区域机有2个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-16#~17#；

- 11#区域机上有5个反馈点，地址码分别为：输入输出模块1-25#，6#转运站1层信号蝶阀下1-61#、1-65#，7#转运站1层信号蝶阀下1-88#，11#转运站1层消报1-96#手动启动；

- 12#区域机上有3个反馈点，地址码分别为：13#转运站1层信号蝶阀下1-62#，13#转运站2层信号蝶阀下1-64#，DTS2故障1-111#；

- 13#消防主机上有4个反馈点，地址码分别为DTS3通道3的2-95#火警，DTS4通道1的2-97#火警，DTS4通道4的2-100#火警，水池高水位1-177#动作；

3、下列部位的分布式光纤线型感温火灾探测器存在火警或故障点无法复位，主要故障存在于以下区域：

- 消防控制室控制器上有2个火警、4个故障点，火警地址分别为1号库西边（123号库西边），侯工楼至456号仓库进口1（456号仓库8米层皮带机）；故障点地址分别为6号仓库8米层皮带机（456号仓库8米层皮带机），5号仓库8米层皮带机（456号仓库8米层皮带机），4号仓库8米层皮带机（456号仓库8米层皮带机），4号仓库8米层皮带机至7号转运站（456号仓库8米层皮带机）；

- 1#变电所控制器上有13个故障点，地址码分别为：18#转运站至1#转运站（通道1），1#转运站至通道1感温光缆尾端（通道1），1#变电所至18#转运站（通道2），18#转运站至1#转运站（通道2），1#转运站至2#转运站（通道2），3#转运站至4#转运站（通道2），1#变电所至18#转运站（通道3），18#转运站至1#转运站（通道3），1#转运站至2#转运站（通道3），2#转运站至4#转运站（通道3），17#转运站至15#转运站（通道4），15#转运站至17#转运站（通道4），17#转运站至18#转运站（通道4）；

- 3#变电所控制器上有15个故障点，地址码分别为：3#变电所至7#转运站（通道1），7#转运站至6#转运站（通道1），6#转运站至16#转运站（通道1），16#转运站至标定楼（通道1），标定楼至6#转运站（通道1），6#转运站至通道1尾端（通道1），15#转运站至14#转运站（通道2），14#转运站至13#转运站（通道2），13#转运站至10#转运站（通道2），10#转运站至11#转运站（通道2），11#转运站至通道2尾端（通道2），3#变电所至12#转运站（通道3），12#转运站至1#平台（通道3），1#平台至12#转运站（通道3），12#转运站至通道3尾端（通道3）；

4、转运站及廊道大部分线路腐蚀严重,造成线路故障；

5、1#仓库配电间的感烟探测器脱落；

6、编码为1-13#的可燃气体探测器报警漂移值超正常范围（现场报警值一直在20%附近）；编码为1-12#的可燃气体探测器故障被人为私自屏蔽；编码为1-09#的可燃气体探测器乱报火警，候工楼的可燃气体报警主机被人为私自关机；

7、1号变的8#消防电话分机故障；

三、消防给水系统

1、消防给水管网有部分管道之间加装了盲板，部分喷头使用堵头代替；

2、消防水炮泵出水总管上设置的电接点压力表自动启泵功能异常；

3、消防水炮泵出水总管上的阀门处于关闭状态（系统相关功能未能测试）；

4、转运站及廊道大部分室内消火栓锈蚀严重，存在无法关闭严密或无法操作的情况；

5、转运站及廊道部分消火栓箱整体腐蚀损坏严重，箱体或玻璃掉落，大部分箱内消火栓按钮损坏掉落且不在巡检状态；

6、转运站及廊道部分消火栓管道阀门存在被关闭的情况；

7、转运站及廊道部分消防水带腐蚀老化；

8、15#转运站楼顶的2#消防稳压泵损坏，启动瞬间会引起电源跳闸，且稳压泵未设置在自动状态；

9、部分消防给水管道卡箍的安装，未落进沟槽内（管网压力大了容易泄漏）；

10、消防管网压力偏低，且现场管道、阀门及配件等存在不同程度的锈蚀，未经甲方同意不便增压；

11、消火栓泵、消防水炮泵泄压管路阀门处于关闭状态；

12、部分位于室外的消防给水管道未采取保温措施（包括15#转运站楼顶的稳压管网）；

13、1#仓库、4#仓库、7#转运站、13#转运站喷淋管网内无压力；

14、转运站及廊道的各雨淋阀组及管道阀门喷头等设备均存在不同程度的锈蚀，部分进出口阀门处于关闭状态，进口压力表无压力（但位于打包车间的一组雨淋阀系统侧压力表显示有3KG的压力，经分析该压力表可能已损坏）（系统相关功能未能测试）；

15、5#、6#转运站的消火栓管网压力低（总管有部分阀门关闭状态）；

16、部分消防炮在消防控制室内无视频显示；

- 侯工楼部分消防软管损坏，部分消火栓箱内缺少消防水带；

18、1#~6#仓库的预作用阀组、湿式报警阀组及管道阀门喷头等设备存在不同程度的锈蚀，部分进出口阀门处于关闭状态，供水侧及系统侧均无压力（系统相关功能未能测试）；

19、未在消防水池处设置就地水位显示装置；

20、未在水泵接合器处设置标明所属系统的标志；

21、湿式自动喷水灭火系统末端试水装置未设置标志及保护措施；

22、湿式自动喷水灭火系统末端试水装置出水未采用孔口出流方式；

23、有些部位存在漏水现象，部分问题如下：

- 1#转运站二楼消火栓总管上1只阀门漏水；

- 2#转运站二楼1只消火栓栓口漏水；

- 4#转运站雨淋阀组减压阀阀前压力表接口漏水；

- 5#-6#转运站廊道1只消火栓进口侧漏水；

- 1#、2#消火栓泵、1#消防水炮泵进水管连接消防水池处柔性套管漏水；

- 15#转运站楼顶消防稳压管道上的1只蝶阀漏水；

- 1#消火栓泵出水管上SN65消火栓阀前接口漏水；

- 15#转运站雨淋阀组处的减压阀的铜管漏水；

四、防火分隔设施

1、各仓库地坑廊道防火卷帘门均处于停用状态；

2、机修车间防火卷帘未能手动升降；

3、转运站部分防火门闭门器及顺序器锈蚀损坏或掉落；

五、防排烟系统

1、4#仓库2号排烟风机未能正常启动；

2、4#仓库排烟风机房门锁损坏；

3、转运站及廊道部分机械排烟窗的手动执行机构锈蚀；

六、火灾应急照明及疏散指示系统

1、消防控制室、2号库及6号库的应急照明控制器经常死机，无法操作，；消防控制室内的应急照明集中电源主电故障、备电故障；1号库及3~5号库、灌包车间的应急照明控制器经常死机，无法操作，且备电故障、充电故障；

2、1#~8#、10#~11#、13#~18#转运站及连廊使用的应急照明集中电源均处于关机状态，15-1转运站、灌包车间、5号库等区域的应急照明集中电源箱上有多处故障，部分车间的应急照明集中电源主电故障、备电故障，消防水泵房的应急照明集中电源操作无响应；

3、转运站、廊道、消防水泵房、机修车间、各仓库均存在应急照明灯具、疏散指示灯具故障或不亮等情况，转运站及连廊及仓库内大部分应急照明及疏散指示灯具受腐蚀严重，部分疏散指示灯问题如下（部分区域的应急照明灯具存在的问题需集中电源检修恢复后再行检查确定）：

- 候工楼1层南、3层南、3层北及南侧楼梯间2层半平台共有4疏散指示灯具损毁；

- 1#~8#、10#~11#、13#~18#转运站及连廊使用的应急照明及疏散指示灯具锈蚀严重且均不亮；

- 12#转运站西侧廊道的应急照明灯具全部点亮，无法复位；

- 1号库南侧2层连廊的疏散指示灯具锈蚀且均不亮；

- 1号库北侧与地下室的相通的安全出口灯不亮；

- 2号库2层西侧安全出口灯不亮；

- 2号库南北两侧与地下室相通区域的灯具均不亮；

- 2号库与3号库2层连廊处1只疏散指示灯不亮；

- 3号库东北、西北及西南侧楼梯间平台的疏散指示灯均不亮；

- 3号库2层东北侧安全出口灯均不亮；

- 3号库2层西南侧部分疏散指示灯不亮；

- 4号库南侧与地下室的相通的安全出口灯不亮；

- 4号库南2层安全出口灯不亮；

- 4号库2层走道有3只疏散指示灯不亮；

- 4号库1层北2只安全出口灯不亮；

- 5号库南侧与地下室的相通区域的灯具均不亮；

- 5号库1层北1只安全出口灯不亮；

- 5号库2层西侧3只安全出口灯不亮；

- 5号库西北楼梯间安全出口灯不亮；

- 5号库西北楼梯间平台疏散指示灯不亮；

- 5号库西南楼梯间平台疏散指示灯不亮；

- 6号库南侧2处与地下室的相通区域的灯具均不亮；

- 6号库北侧2处与地下室的相通区域的灯具均不亮；

- 6号库北侧与2层的相通区域的的灯具均不亮；

- 6号库2层西侧1只疏散指示灯不亮；

- 6号库2层走道东侧灯具均不亮；

- 6号库2层西北侧安全出口灯不亮；

- 6号库2层北侧安全出口灯及楼梯间的灯具均不亮；

- 灌装车间西侧安全出口灯不亮；

- 消防泵房安全出口灯不亮；

- 消防泵房的应急照明灯具全部点亮，无法复位；

七、灭火器

1、转运站、廊道及仓库内的灭火器及灭火器箱锈蚀严重。

八、其他

以上各系统联动测试均未能测试，是否存在联动相关问题需待联动测试后方能确定。

消防年度检测部分

1.根据《中华人民共和国消防法》（2019年最新修订）要求，完成南通港码头管理有限公司年度建筑消防检测工作；

2.检测范围：本次检测服务内容为：南通港天生港区横港沙作业区新世界码头3#、4#泊位、侯工楼、拆包车间、灌包车间、1#~6#仓库、1#~18转运站、BC1/14栈桥、廊道、房建附属设施等共83个单体；

3、在2023年12月31日前完成并出具年度消防检测报告（须符合《建筑消防设施检测技术规程》(DB32 186-2015)等消防技术标准并满足要求）。

| 南通港天生港区横港沙作业区新世界码头3#、4#泊位改造工程 建筑概况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体建筑名称 | 建筑面积（m2） |  | 建筑高度 | 层数 |  | 建筑类别 |
|  | 地上 | 地下 |  | 地上 | 地下 |  |
| 侯工楼 | 3627.72 |  | 18.75 | 4 |  | 公共建筑>单多层 |
| 1#仓库 | 6703.04 | 768.32 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 2#仓库 | 6815.11 | 768.32 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 3#仓库 | 6703.04 | 733.99 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 4#仓库 | 5544.78 | 594.05 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 5#仓库 | 6927.17 | 829.16 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 6#仓库 | 6703.04 | 733.99 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 1#门卫 | 20.40 |  | 4.70 | 1 |  | 公共建筑>单多层 |
| 2#门卫 | 20.40 |  | 4.70 | 1 |  | 公共建筑>单多层 |
| 3#变电所 | 704.24 |  | 6.9 | 1 | 1 | 工业建筑 |
| 4#变电所 | 688 |  | 6.9 | 1 | 1 | 工业建筑 |
| 20KV变电所 | 2093.22 |  | 12.0 | 2 | 1 | 工业建筑 |
| 材料库 | 770.46 |  | 11.10 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 拆包车间 | 3418.25 |  | 17.125 | 1 |  | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 地磅房 | 40.31 |  | 4.8 | 1 |  | 公共建筑>单多层 |
| 堆包车间 | 2998.38 |  | 13.56 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 钢材库 | 4929.35 |  | 18.60 | 1 |  | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 工属具库 | 770.46 |  | 7.97 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 灌包车间 | 4825.61 |  | 23.70 | 4 |  | 工业建筑>厂房>丙类 |
| 机修车间 | 1333.67 |  | 12.76 | 1 |  | 工业建筑>厂房>丙类 |
| 汽修车间 | 378.95 |  | 12.51 | 1 |  | Ⅳ修车库 |
| 氧气间 | 13.74 |  | 5.9 | 1 |  | 工业建筑>仓库>乙类 |
| 乙炔间 | 13.74 |  | 5.9 | 1 |  | 工业建筑>仓库>甲类 |
| 应急设备库 | 223.26 |  | 6.00 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 1#平台 | 94.15 |  | 5.25 | 1 |  | 工业建筑>丙类 |
| 1#转运站 | 745.26 |  | 14.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 2#转运站 | 505.98 |  | 17.5 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 3#转运站 | 853.16 |  | 22.7 | 4 |  | 工业建筑>丙类 |
| 4#转运站 | 538.65 |  | 22.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 5#转运站 | 380.364 |  | 19.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 6#转运站 | 456.21 |  | 21.9 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 7#转运站 | 456.20 |  | 21.9 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 8#转运站 | 297.12 |  | 16.1 | 2 |  | 工业建筑>戊类 |
| 9#转运站 | 297.12 |  | 16.1 | 2 |  | 工业建筑>戊类 |
| 10#转运站 | 372.0 |  | 14.6 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 11#转运站 | 384.71 |  | 16.0 | 2 |  | 工业建筑>丙类 |
| 12#转运站 | 336.52 |  | 17.2 | 2 |  | 工业建筑>丙类 |
| 13#转运站 | 1683.5 |  | 26.75 | 4 |  | 工业建筑>丙类 |
| 14#转运站 | 668.16 |  | 15.4 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 15#转运站 | 1314.52 |  | 26.7 | 5 |  | 工业建筑>丙类 |
| 15-1#转运站 | 486.33 |  | 24.0 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 16#转运站 | 715.20 |  | 23.4 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 17#转运站 | 555.06 |  | 21.4 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 18#转运站 | 933.75 |  | 16.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 标定楼 | 1074.10 |  | 25.9 | 4 |  | 工业建筑>戊类 |
| 取水泵房 | 22.22 |  |  |  |  |  |
| 油污水处理站 | 89.21 |  |  |  |  |  |
| 生产污水处理站 | 2730.72 |  |  |  |  |  |
| 冲洗平台 | 240 |  |  |  |  |  |
| BC1/14栈桥 | 4100 |  |  |  |  |  |
| BC2廊道 | 3572.68 |  |  |  |  |  |
| BC3廊道 | 704.55 |  |  |  |  |  |
| BC4廊道 | 257.985 |  |  |  |  |  |
| BC5廊道 | 480.69 |  |  |  |  |  |
| BC6廊道 | 663.77 |  |  |  |  |  |
| BC7/8A廊道 | 828.54 |  |  |  |  |  |
| BC7/8B廊道 | 920.83 |  |  |  |  |  |
| BC7A-2廊道 | 41.8 |  |  |  |  |  |
| BC7B-2廊道 | 41.8 |  |  |  |  |  |
| BC7C廊道 | 518.4 |  |  |  |  |  |
| BC9廊道 | 944 |  |  |  |  |  |
| BC10B廊道 | 61.748 |  |  |  |  |  |
| BC11A廊道 | 743.25 |  |  |  |  |  |
| BC11B廊道 | 243.45 |  |  |  |  |  |
| BC11C廊道 | 365.75 |  |  |  |  |  |
| BC11A-1/2廊道 | 633.47 |  |  |  |  |  |
| BC12廊道 | 2420.52 |  |  |  |  |  |
| BC13廊道 | 1633.82 |  |  |  |  |  |
| BC15B廊道 | 43.05 |  |  |  |  |  |
| BC16廊道 | 260.4 |  |  |  |  |  |
| BC18廊道 | 388.85 |  |  |  |  |  |
| BC20廊道 | 262.66 |  |  |  |  |  |
| BC21廊道 | 306.20 |  |  |  |  |  |
| 1#变电所 | 400 |  |  |  |  |  |
| 集装箱堆场 | 2626.12 |  |  |  |  |  |
| 木片堆场 | 98074.60 |  |  |  |  |  |
| 道路 | 69078.60 |  |  |  |  |  |
| 港内停车场 | 2999.40 |  |  |  |  |  |
| 码头平台 |  |  |  |  |  |  |
| 3#引桥 |  |  |  |  |  |  |
| 4#引桥 |  |  |  |  |  |  |
| 5#引桥 |  |  |  |  |  |  |
| 室外火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |

消防维保部分

1.服务需求

按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等规范要求，完成南通港码头管理有限公司的年度消防维保。

1）本次维保服务项目范围为：

南通港码头管理有限公司3#、4#泊位、侯工楼、拆包车间、灌包车间、1#~6#仓库、1#~18转运站、BC1/14栈桥、廊道、房建附属设施等共83个单体

（详见下表）。

2）维护保养的项目内容为：

1、消防供配电设施；

2、火灾自动报警及联动控制系统；

3、可燃气体报警系统

4、消火栓给水系统；

5、湿式自动喷水灭火系统；

6、水幕系统；

7、自动跟踪定位射流灭火系统；

8、气体灭火系统；

9、防火分隔设施；

10、防排烟系统；

11、应急照明和疏散指示系统；

12、灭火器；

| 单体建筑名称 | 建筑面积（m2） |  | 建筑高度 | 层数 |  | 建筑类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上 | 地下 |  | 地上 | 地下 |  |
| 侯工楼 | 3627.72 |  | 18.75 | 4 |  | 公共建筑>单多层 |
| 1#仓库 | 6703.04 | 768.32 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 2#仓库 | 6815.11 | 768.32 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 3#仓库 | 6703.04 | 733.99 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 4#仓库 | 5544.78 | 594.05 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 5#仓库 | 6927.17 | 829.16 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 6#仓库 | 6703.04 | 733.99 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 1#门卫 | 20.40 |  | 4.70 | 1 |  | 公共建筑>单多层 |
| 2#门卫 | 20.40 |  | 4.70 | 1 |  | 公共建筑>单多层 |
| 3#变电所 | 704.24 |  | 6.9 | 1 | 1 | 工业建筑 |
| 4#变电所 | 688 |  | 6.9 | 1 | 1 | 工业建筑 |
| 20KV变电所 | 2093.22 |  | 12.0 | 2 | 1 | 工业建筑 |
| 材料库 | 770.46 |  | 11.10 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 拆包车间 | 3418.25 |  | 17.125 | 1 |  | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 地磅房 | 40.31 |  | 4.8 | 1 |  | 公共建筑>单多层 |
| 堆包车间 | 2998.38 |  | 13.56 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 钢材库 | 4929.35 |  | 18.60 | 1 |  | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 工属具库 | 770.46 |  | 7.97 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 灌包车间 | 4825.61 |  | 23.70 | 4 |  | 工业建筑>厂房>丙类 |
| 机修车间 | 1333.67 |  | 12.76 | 1 |  | 工业建筑>厂房>丙类 |
| 汽修车间 | 378.95 |  | 12.51 | 1 |  | Ⅳ修车库 |
| 氧气间 | 13.74 |  | 5.9 | 1 |  | 工业建筑>仓库>乙类 |
| 乙炔间 | 13.74 |  | 5.9 | 1 |  | 工业建筑>仓库>甲类 |
| 应急设备库 | 223.26 |  | 6.00 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 1#平台 | 94.15 |  | 5.25 | 1 |  | 工业建筑>丙类 |
| 1#转运站 | 745.26 |  | 14.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 2#转运站 | 505.98 |  | 17.5 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 3#转运站 | 853.16 |  | 22.7 | 4 |  | 工业建筑>丙类 |
| 4#转运站 | 538.65 |  | 22.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 5#转运站 | 380.364 |  | 19.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 6#转运站 | 456.21 |  | 21.9 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 7#转运站 | 456.20 |  | 21.9 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 8#转运站 | 297.12 |  | 16.1 | 2 |  | 工业建筑>戊类 |
| 9#转运站 | 297.12 |  | 16.1 | 2 |  | 工业建筑>戊类 |
| 10#转运站 | 372.0 |  | 14.6 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 11#转运站 | 384.71 |  | 16.0 | 2 |  | 工业建筑>丙类 |
| 12#转运站 | 336.52 |  | 17.2 | 2 |  | 工业建筑>丙类 |
| 13#转运站 | 1683.5 |  | 26.75 | 4 |  | 工业建筑>丙类 |
| 14#转运站 | 668.16 |  | 15.4 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 15#转运站 | 1314.52 |  | 26.7 | 5 |  | 工业建筑>丙类 |
| 15-1#转运站 | 486.33 |  | 24.0 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 16#转运站 | 715.20 |  | 23.4 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 17#转运站 | 555.06 |  | 21.4 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 18#转运站 | 933.75 |  | 16.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 标定楼 | 1074.10 |  | 25.9 | 4 |  | 工业建筑>戊类 |
| 取水泵房 | 22.22 |  |  |  |  |  |
| 油污水处理站 | 89.21 |  |  |  |  |  |
| 生产污水处理站 | 2730.72 |  |  |  |  |  |
| 冲洗平台 | 240 |  |  |  |  |  |
| BC1/14栈桥 | 4100 |  |  |  |  |  |
| BC2廊道 | 3572.68 |  |  |  |  |  |
| BC3廊道 | 704.55 |  |  |  |  |  |
| BC4廊道 | 257.985 |  |  |  |  |  |
| BC5廊道 | 480.69 |  |  |  |  |  |
| BC6廊道 | 663.77 |  |  |  |  |  |
| BC7/8A廊道 | 828.54 |  |  |  |  |  |
| BC7/8B廊道 | 920.83 |  |  |  |  |  |
| BC7A-2廊道 | 41.8 |  |  |  |  |  |
| BC7B-2廊道 | 41.8 |  |  |  |  |  |
| BC7C廊道 | 518.4 |  |  |  |  |  |
| BC9廊道 | 944 |  |  |  |  |  |
| BC10B廊道 | 61.748 |  |  |  |  |  |
| BC11A廊道 | 743.25 |  |  |  |  |  |
| BC11B廊道 | 243.45 |  |  |  |  |  |
| BC11C廊道 | 365.75 |  |  |  |  |  |
| BC11A-1/2廊道 | 633.47 |  |  |  |  |  |
| BC12廊道 | 2420.52 |  |  |  |  |  |
| BC13廊道 | 1633.82 |  |  |  |  |  |
| BC15B廊道 | 43.05 |  |  |  |  |  |
| BC16廊道 | 260.4 |  |  |  |  |  |
| BC18廊道 | 388.85 |  |  |  |  |  |
| BC20廊道 | 262.66 |  |  |  |  |  |
| BC21廊道 | 306.20 |  |  |  |  |  |
| 1#变电所 | 400 |  |  |  |  |  |
| 集装箱堆场 | 2626.12 |  |  |  |  |  |
| 木片堆场 | 98074.60 |  |  |  |  |  |
| 道路 | 69078.60 |  |  |  |  |  |
| 港内停车场 | 2999.40 |  |  |  |  |  |
| 码头平台 |  |  |  |  |  |  |
| 3#引桥 |  |  |  |  |  |  |
| 4#引桥 |  |  |  |  |  |  |
| 5#引桥 |  |  |  |  |  |  |
| 室外火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 报价文件格式

（项目名称）资格证明文件

(封面)

报价人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：              年               月              日

一、报价人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资格声明 （请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

二、  法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

姓名：              性别：         年龄：              职务：

系                       （报价人名称）的法定代表人。为供应、保修          （项目名称），签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人（盖单位公章）

日期：  年   月   日

三、 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职称）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）报价,以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年       月       日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

四、报价函

致：    （询价人名称）

一、根据已收到的贵方询价             （项目名称）的服务询价文件，遵照有关规定，踏勘现场和研究上述询价文件的报价须知、合同条款、项目需求及技术要求等有关文件后，我方愿以人民币（大写）：            （￥：          元，其中增值税率      %）的报价报价，按照询价文件规定的条件要求，完成建筑消防检测工作。

二、合同期:合同签订后一年。

三、我方已详细审查询价文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

四、我方同意所提交的报价文件在“报价须知前附表”规定的报价有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受到约束。

五、我方承认报价文件附件是我方报价文件的组成部分。

六、除非另外达成协议并生效，本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

法定代表人或报价人授权代表（签字或盖章）

报价人名称（盖单位公章）

日     期

五、报价表

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 | 包干总价 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 消防整修工程 |  |  |
| 建筑消防设施年度检测 |  |  |
| 建筑消防设施维修保养 |  |  |
| 总计 |  |  |

法定代表人或报价人授权代表（签字或盖章）

报价人名称（盖单位公章）

日     期

六、无重大违法记录声明

南通港码头管理有限公司：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日